## 飲料水
令和 | [7 empty] | 年度
飲料水水質検査結果書
[9 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
学校長 殿
学校保健安全法に基づき実施しました、飲料水水質検査結果を下記の通りご報告いたします。
採水場所 （給水末端が望ましい）
給水源の種類 | [7 empty] | 受水槽の 有無・容量 | [6 empty] | ｍ３
採水日時 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 時 |  |  | 分
採水時気温・水温 |  | 気温 |  |  |  |  | ℃ | 天 候 |  |  | 前日
|  | 水温 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | 当日
検査期間 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日
検 査 項 目 |  | 結 果 | [5 empty] | 判定 〇× | 水 質 基 準
一般細菌 | [5 empty] | CFU/mL |  |  | 100CFU/mL以下
大腸菌 | [8 empty] | 検出されないこと
塩化物イオン | [5 empty] | ㎎/L |  |  | 200㎎/L以下
有機物(TOC) | [5 empty] | ㎎/L |  |  | 3㎎/L以下
値 |  | ｐＨ | [6 empty] | 5.8以上8.6以下
味 | [8 empty] | 異常でないこと
臭気 | [8 empty] | 異常でないこと
色度 | [5 empty] | 度 |  |  | 5度以下
濁度 | [5 empty] | 度 |  |  | 2度以下
遊離残留塩素 | [5 empty] | ㎎/L |  |  | 0.1㎎/L以上
施設検査 | 年 | 月 | 日付け |  |  |  | 実施 |  |  | 施設検査結果につき、適合と認める。
総 合 判 定 |  | 上記水質項目に付いて水質基準に | [12 empty] | する。
水飲み場・歯磨き・手洗い場の衛生管理
給水施設・設備の故障の有無
給水施設・設備の清潔状態
薬剤師の判定 意見要望事項
検査機関 (一社)長野市薬剤師会検査センター | [5 empty] | 担当薬剤師
（令和7年4月改訂様式）
Note on P12: プルダウンより選択
Note on G14: プルダウンより選択
Note on P23: プルダウンより選択
Note on R24: 必ず「適合」と明記する
Note on Q32: 押印不要です

## プルダウンリスト (hidden)
曜日 | 大腸菌 | 判定○× | 施設検査
（月） | 検出 | 〇 | (シール有)
（火） | 不検出 | × | (シール無)
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

## 飲料水見本
令和 | [8 empty] | 2 |  |  | 年度
飲料水水質検査結果書
[13 empty] | 令和 | 2 | 年 | 6 | 月 | 8 | 日
長野市立 ながの小学校 | [8 empty] | 学校長 殿
学校保健安全法に基づき実施しました、飲料水水質検査結果を下記の通りご報告いたします。
採水場所 （給水末端が望ましい） |  |  |  | 南校舎3階
給水源の種類 |  |  |  | 簡易専用水道 | [7 empty] | 受水槽の 有無・容量 |  |  | 15 |  |  |  | ｍ３
採水日時 |  |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 5 | 月 | 28 | 日 | （木） | 14 |  | 時 | 00 |  | 分
採水時気温・水温 |  |  |  | 気温 |  |  | 24.0 |  |  |  | ℃ | 天 候 |  |  | 前日 |  | 晴
|  |  |  | 水温 |  |  | 18.0 |  |  |  | ℃ |  |  |  | 当日 |  | 晴
検査期間 |  |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 5 | 月 | 28 | 日 | ～ | 6 | 月 | 4 | 日
検 査 項 目 |  |  |  | 結 果 | [7 empty] | 判定 〇× | 水 質 基 準
一般細菌 |  |  |  | 0 | [5 empty] | CFU/mL |  | 〇 | 100CFU/mL以下
大腸菌 |  |  |  | 不検出 | [7 empty] | 〇 | 検出されないこと
塩化物イオン |  |  |  | 7 | [5 empty] | ㎎/L |  | 〇 | 200㎎/L以下
有機物(TOC) |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | ㎎/L |  | 〇 | 3㎎/L以下
値 |  |  |  | ｐＨ |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 〇 | 5.8以上8.6以下
味 |  |  |  | 異味無し | [7 empty] | 〇 | 異常でないこと
臭気 |  |  |  | 異臭無し | [7 empty] | 〇 | 異常でないこと
色度 |  |  |  | 0.5未満 | [5 empty] | 度 |  | 〇 | 5度以下
濁度 |  |  |  | 0.1未満 | [5 empty] | 度 |  | 〇 | 2度以下
遊離残留塩素 |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | ㎎/L |  | 〇 | 0.1㎎/L以上
施設検査 | 令和元 | 年 | 11 | 月 | 17 | 日付け |  | 長野市薬剤師会 |  |  | 実施 | (シール有) |  | 施設検査結果につき、適合と認める。
総 合 判 定 |  |  |  | 上記水質項目に付いて水質基準に | [9 empty] | 適合 |  |  |  |  | する。
水飲み場・歯磨き・手洗い場の衛生管理 | [9 empty] | 清掃されており清潔である
給水施設・設備の故障の有無 | [9 empty] | 故障や不備はない
給水施設・設備の清潔状態 | [9 empty] | 受水槽・機械室周辺は清潔に保たれている
薬剤師の判定 意見要望事項
設備の改修以来問題のない状態である。飲料水はたいへん良好な状態です。 水飲み場周りも清潔にしてありました。今後も清潔な状態を保ってください。
検査機関 (一社)長野市薬剤師会検査センター | [9 empty] | 担当薬剤師 |  |  | 長野 花子
（令和7年4月改訂様式）
見本
Note on P12: プルダウンより選択
Note on G14: プルダウンより選択
Note on P23: プルダウンより選択
Note on R24: 必ず「適合」と明記する
Note on Q32: 押印不要です