## 学校一覧リスト (hidden)
私立高校・専門学校
1 | 長野市立長野高等学校
2 | 長野清泉女学院中学・高等学校
3 | 学校法人長野日本大学学園 長野日本大学高等学校・長野日本大学中学校
4 | 学校法人長野日本大学学園 長野日本大学小学校
5 | 文化学園長野中学・高等学校
6 | 長野工業高等専門学校
7
8
9
10

## 選択リスト (hidden)
学校名 | 曜日 | 天候 | 水源種類 | 設置方式 | 使用水 | 消毒剤 | その他薬剤 | 腰洗い槽 | 浄化設備 | ろ材 | 開放状況 | 換気設備 | 燃焼機器 | カーテン | 検査対象 | 検査方法 | 建物構造 | 適不適 | 適不適(2) | 適不適(3) | 有無 | 有無(2) | ＋－ | 黒板調査方法 | 黒板評価 | 黒板外観の状況 | 黒板拭きの状況 | 黒板クリーナーの状況 | 場所 | 回目
長野市立長野高等学校 | 月 | 晴 | 直結給水 | 地下 | 水道水 | 次亜塩素酸ナトリウム | 凝集剤 | 無 | 循環ろ過 | 砂 | 全開 | 有（恒常的稼働） | 有（灯油） | 無 | 寝具 | 簡易法（MC法） | 木造 | 適 | 非該当 | 適 | 有 | 無 | ＋ | 黒板検査用色票 | 良 | 割れ | ふき取り面の磨耗 | 故障 | 館 | 1回目
長野清泉女学院中学・高等学校 | 火 | 曇 | 専用水道 | 半地下 | 井戸水 | 次亜塩素酸カルシウム | ｐＨ調整剤 | 有（使用） | オゾン処理 | けいそう土 | 一部開 | 有（随時稼働） | 有（ガス） | 有（全開） | カーペット | 匹数計測法 | 鉄筋コンクリート | 不適 | 適 | 不適 | 無 | 有 | － | 簡易版 | 不良 | 反り | 破損 | 清掃不良 | 棟 | 2回目
学校法人長野日本大学学園 長野日本大学高等学校・長野日本大学中学校 | 水 | 雨 | 簡易専用水道 | 地上 | その他 | 塩素化イソシアヌル酸 | その他 | 有（未使用） | 紫外線処理 | カートリッジ | 閉 | 無 | 有（その他） | 有（一部開） | 畳 | 酵素免疫法（ELISA法） | 鉄骨プレハブ |  | 不適 | 非該当 | [5 empty] | はがれ | その他 | その他
学校法人長野日本大学学園 長野日本大学小学校 | 木 | 雪 | 小規模貯水槽水道 | [9 empty] | 無 | 有（全閉） | その他 |  | その他 | [8 empty] | 腫れ
文化学園長野中学・高等学校 | 金 |  | 井水 | [22 empty] | さび
長野工業高等専門学校 | 土 | [24 empty] | ピンホール
| 日 | [24 empty] | ひび
その他

## 注意事項 (hidden)
運用上の注意点
各調査票に必要事項を入力すると、対応する一覧表が自動的に作成されます。
年間の結果集計については、この一覧表を電子的に集計処理いたします。
プラグロムが正常に動作しない可能性がありますので、以下の点にご留意ください。
① ファイル名を各学校名に変更して保存する。この際、『学校一覧リスト』にある名称を使用してください。
※ 『選択リスト』からコピーしていただくと確実です。少しでも違った名称を入力された場合、識別されません。
（例） 飯山高等学校.xlsx
② 各調査票の書式については変更しないでください。
※セル、行などの追加や削除はしないようにお願いします。データの参照箇所がズレてしまい読み込みが出来なくなります。
③ ファイルのシート名の変更や削除又は追加しないようにしてください。
④ プールや換気などの年２回検査を実施した場合、１回目の結果は①に２回目の結果は②の各シートにそれぞれ入力してください。
⑤ 各学校年間を通して１つのファイルに結果入力をお願いします。
※上半期、下半期などで分けた場合、正常にプログラム処理されません。

## 調査票（換気）
様式 １
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」 | [18 empty] | 何回目か プルダウンより選択
学校名 | [13 empty] | 天候 |  |  |  |  | 天候： プルダウンより選択
学校担当職員 氏名 | [7 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 | （ | ） | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 | 分 |  | 時間：24時間表記(例)16:20
教室等名称
場所 | [12 empty] | 階 | [5 empty] | 「館」or「棟」 プルダウンより選択
容積 |  |  |  |  | ㎥ |  | （縦 |  |  | ｍ×横 |  |  |  | ｍ×高 |  |  | ｍ）
在室人員 |  |  | 人 | （児童生徒 | [5 empty] | 人、教職員・検査員 | [6 empty] | 人）
窓の開放状況 | 廊下側 |  |  |  |  | 上部の窓の 開放状況 | [5 empty] | 廊下側 | [6 empty] | プルダウンより選択
| 外側 | [10 empty] | 外側 | [6 empty] | プルダウンより選択
換気設備 | [18 empty] | プルダウンより選択
冷・暖房機の 状況 | エアコンの使用 | [17 empty] | プルダウンより選択
| 燃焼機器の使用 | [6 empty] | その他の場合 |  |  | （ | [6 empty] | ） | プルダウンより選択
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [18 empty] | プルダウンより選択
項目 | 測定結果 | [8 empty] | 基 準 |  |  |  |  | 外気（参考） |  |  |  | 日陰の気温を 測定する。
換 気 （ 二 酸 化 炭 素 ） |  | ① |  |  |  | ppm |  |  |  | 1,500ppm以下であることが望ましい | [6 empty] | ppm
①授業開始時 ②15分後 ③30分後 ④授業終了時 |  | ② |  |  |  | ppm
|  | ③ |  |  |  | ppm | [8 empty] | （外気は400ppm程度） |  |  |  | 黄色セル： 手入力
１回の測定の場 合は④に記入 |  | ④ |  |  |  | ppm | [12 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
温 度 | [5 empty] | ℃ |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい | [6 empty] | ℃
相対湿度 | [5 empty] | ％ |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい | [6 empty] | ％
浮遊粉じん※１ | [5 empty] | mg/㎥ |  |  |  | 0.10mg/m3以下であること
気 流※2 | [5 empty] | m/秒 |  |  |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい
一酸化炭素※3 | [5 empty] | ppm |  |  |  | 6ppm以下であること
二酸化窒素※3 | [5 empty] | ppm |  |  |  | 0.06ppm以下であることが望ましい
所見欄 |  | 二酸化窒素外気 |  |  |  | ppm
※1 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。 検査の結果が基準値の1／2以下の場合には、教室等の環境に変化がない限り次回省略可。
※2 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。
※3 燃焼器具を使用していない場合に限り、省略できる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [17 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on U2: 何回目かプルダウンより選択
Note on Z5: プルダウンより選択
Note on K10: プルダウンより選択
Note on P11: 縦の長さ
Note on U11: 横の長さ
Note on Z11: 高さ
Note on O13: 児童生徒の人数
Note on Y13: 教職員・検査員の人数
Note on G14: プルダウンより選択
Note on X14: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on X15: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on I17: プルダウンより選択
Note on I18: プルダウンより選択
Note on U18: その他の場合に記載
Note on U19: プルダウンより選択
Note on E29: 2回目（冬期）実施

## 調査票（換気）(見本)
様式 １
学校環境衛生検査票「換気及び保温等」 | [15 empty] | 1回目 | [8 empty] | 何回目か プルダウンより選択
学校名 | 長野市立信州高等学校 | [16 empty] | 天候 |  |  | 晴 |  |  |  | 天候： プルダウンより選択
学校担当職員 氏名 | 若里 太郎 | [8 empty] | 学校薬剤師氏名 | [5 empty] | 長野 花子
検査日時 | 令和 |  | 5 | 年 | 9 |  | 月 | 7 |  | 日 | ( | 木 | ） | 8 | 時 | 50 | 分 | ～ |  | 9 | 時 | 35 | 分 |  | 時間：24時間表記(例)16:20
教室等名称 | 201
場所 | 北 |  |  |  |  | 棟 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 階 | [7 empty] | 「館」or「棟」 プルダウンより選択
容積 | 189 | [5 empty] | ㎥ |  | （縦 |  | 9 |  | ｍ×横 |  |  | 7 |  | ｍ×高 |  |  | 3 |  | ｍ）
在室人員 | 28 |  | 人 | （児童生徒 | [5 empty] | 25 |  |  | 人、教職員・検査員 | [6 empty] | 3 |  |  | 人）
窓の開放状況 | 廊下側 |  | 全開 |  |  |  |  | 上部の窓の 開放状況 | [7 empty] | 廊下側 |  |  | 一部開 | [5 empty] | プルダウンより選択
| 外側 |  | 全開 | [12 empty] | 外側 |  |  | 一部開 | [5 empty] | プルダウンより選択
換気設備 | 有（随時稼働） | [23 empty] | プルダウンより選択
冷・暖房機の 状況 | エアコンの使用 |  |  | 有 | [20 empty] | プルダウンより選択
| 燃焼機器の使用 |  |  | 無 | [5 empty] | その他の場合 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | プルダウンより選択
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [15 empty] | 適 | [8 empty] | プルダウンより選択
項目 | 測定結果 | [11 empty] | 基 準 | [6 empty] | 外気（参考） |  |  |  |  | 日陰の気温を 測定する。
換 気 （ 二 酸 化 炭 素 ） |  | ① | 800 |  |  |  |  | ppm |  |  |  |  | 1,500ppm以下であることが望ましい | [6 empty] | 400 |  |  | ppm
①授業開始時 ②15分後 ③30分後 ④授業終了時 |  | ② | 1000 |  |  |  |  | ppm
|  | ③ | 1000 |  |  |  |  | ppm | [11 empty] | （外気は400ppm程度） |  |  |  |  | 黄色セル： 手入力
１回の測定の場 合は④に記入 |  | ④ | 800 |  |  |  |  | ppm | [16 empty] | ピンクセル： プルダウンより選択
温 度 |  | 27 | [5 empty] | ℃ |  |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい | [6 empty] | 25.6 |  |  | ℃
相対湿度 |  | 65 | [5 empty] | ％ |  |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい | [6 empty] | 66 |  |  | ％
浮遊粉じん※１ |  | 0.02 | [5 empty] | mg/㎥ |  |  |  |  | 0.10mg/m3以下であること
気 流※2 | [7 empty] | m/秒 |  |  |  |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい
一酸化炭素※3 | [7 empty] | ppm |  |  |  |  | 6ppm以下であること
二酸化窒素※3 | [7 empty] | ppm |  |  |  |  | 0.06ppm以下であることが望ましい
所見欄 |  | 二酸化窒素外気 | [5 empty] | ppm
適切に管理されています。窓の開放による通気もよく換気状況は良好です。 室内温度が理想値範囲に保てるよう、温度の調整をお願いします。
※1 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。 検査の結果が基準値の1／2以下の場合には、教室等の環境に変化がない限り次回省略可。
※2 空気の温度、湿度又は流量を調整する設備を使用している教室等以外の教室等は、必要と認める場合に測定する。
※3 燃焼器具を使用していない場合に限り、省略できる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ） | [23 empty] | ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
見本
Note on U2: 何回目かプルダウンより選択
Note on Z5: プルダウンより選択
Note on K10: プルダウンより選択
Note on P11: 縦の長さ
Note on U11: 横の長さ
Note on Z11: 高さ
Note on O13: 児童生徒の人数
Note on Y13: 教職員・検査員の人数
Note on G14: プルダウンより選択
Note on X14: プルダウンより選択
Note on G15: プルダウンより選択
Note on X15: プルダウンより選択
Note on D16: プルダウンより選択
Note on I17: プルダウンより選択
Note on I18: プルダウンより選択
Note on U18: その他の場合に記載
Note on U19: プルダウンより選択
Note on E29: 2回目（冬期）実施

## 調査票（騒音） (hidden)
様式 ５
学校環境衛生検査票「騒音レベル」①
学校名 | [13 empty] | 水道水の調査票を入力すると自動で学校名が入ります
学校担当職員氏名 | [5 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | [6 empty] | （ | ） |  |  |  | 天候 |  | 年月日の間にスラッシュ (例）2023/6/1 曜日・天候：プルダウンより選択 24時間表記（例）16:20
教室名称
教室場所 |  |  |  |  | 館・棟 | [5 empty] | 階
騒音計使用 |  |  |  | 型式 | [5 empty] | （JIS C1509-1に適合する普通騒音計又は精密騒音計） |  |  |  | 使用の有無：プルダウンより選択
|  |  |  | （メーカー名 |  |  |  |  | ）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [13 empty] | プルダウンより選択
測定値 | 開窓時 | 教室内 窓側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ |  | 基準： 教室内の等価騒音レベルは、 ・窓を閉じている状態 ＬＡｅｑは５０dB以下 ・窓を開けている状態 ＬＡｅｑは５５dB以下 であることが望ましい。
|  | 教室内 廊下側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
| 閉窓時 | 教室内 窓側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
|  | 教室内 廊下側 | ＬＡｅｑ |  |  |  |  | ｄＢ
所見欄
※ 窓を閉じている時はLAeq45dB以下、窓を開けている時はLAeq50dB以下の場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
（注）検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。（検査機関名： ）
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）
Note on D7: 年月日の間に「/」 （記載例）2023/6/1
Note on Q7: プルダウンより選択
Note on S7: 24時間表記 （記載例）16:20
Note on AA7: プルダウンより選択
Note on D11: 騒音計使用の有無 プルダウンより選択
Note on U13: プルダウンより選択